## 1005340
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
Foto de referencia
CÓDIGOS
MÓDULO DE TRANSFORMADORES INTEGRADOS PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN 1 Φ DE 7.2 KV Relación de Transformación del Ct's: 25-50/5A Relación de Transformación del Pt's: 7200/120 |  |  |  | Norma
|  |  |  | Edenorte |  | 1005342
Edeeste
Edesur
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Proceso de Compras | …. | (*)
2 | Empresa proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | …. | (*)
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C57.13 / IEC 60044-1 / IEC 60044-2 / ASTM / ISO 9000
8 | Protocolos de los ensayos de Tipos( certificado ISO 9000) | …. | (*)
9 | Condición de uso | …. | Intemperie
10 | Régimen | …. | Continuo
11 | Características Generales
11.1 | Número de elementos | …. | 1 ó 2
11.2 | Tipo aislación | …. | Seca
11.3 | Clase aislamiento (calentamiento) | …. | E
11.4 | Distancia de Fuga | mm/kV | 25
11.5 | Resina
11.5.1 | Tipo de Resina Epoxica | …. | Hidrofobica
11.5.2 | Color de la Resina | …. | Rojo o Gris
11.6 | Bornera de señales secundarias | …. | ….
11.6.1 | Bornera de elementos con tapa precintable | …. | Si
11.6.2 | Bornera principal con tapa precintable | …. | Si
11.6.3 | Grado protección de caja borneras | …. | NEMA 3R / IP55
11.6.4 | Material de la caja bornera principal | …. | Acero Galvanizado / Aluminio
11.6.5 | Ancho max. | cm | 21 (+/- 10%)
11.6.6 | Largo max. | cm | 21 (+/- 10%)
11.6.7 | Profundidad max. | cm | 11 (+/- 10%)
11.7 | Peso del aparato completo (Módulo) | Kg | 80; (+/- 10%)
11.8 | Material de los terminales de conexión | …. | Latón, Acero Inoxidable o cobre estañado
11.9 | Conexión neutro de la red | …. | Rígido a tierra
12 | Características Eléctricas | …. | ….
12.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
12.2 | Tensión nominal de servicio | kV | 12.47/√3
12.3 | Tensión máxima | kV | 15.5 / 17.5
12.4 | Nivel básico de impulso | kV | 95
12.5 | Tensión de ensayo a frecuencia industrial | kVef | 34 / 38
12.6 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | kVef | 2
12.7 | Datos de transformador de Tensión | …. | ….
12.7.1 | Tensión primaria | kV | 12.47/√3
12.7.2 | Tensión secundaria | kV | 0.12
12.7.3 | Potencia | VA | 75(Y) / 50
12.7.4 | Potencia de Calentamiento | VA | 500
12.7.5 | Perdidas Dieléctricas máximas (Tg delta) | …. | (*)
12.7.6 | Clase de Precisión | …. | 0.3 / 0.5
12.8 | Datos de transformador de Corriente | …. | ….
12.8.1 | Doble relación primaria | …. | Si
12.8.2 | Corriente nominal primaria In | A | 25 - 50
12.8.3 | Corriente nominal secundaria | A | 5
12.8.4 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | % | 120
12.8.5 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | KA | 80In
12.8.6 | Corriente dinámica | kA | 2.5Icc
12.8.7 | Potencia | VA | 12.5(B-0.5) / 10
12.8.8 | Clase de precisión | …. | 0.3Y / 0,5S
12.8.9 | Factor de sobreintensidad n (Fs) | …. | 2<n<5
12.8.10 | Resistencia interna a 20 º C | ohm | (*)
12.8.11 | Tensión de saturación | V | (*)
12.8.12 | Tiempo de sobrecarga | …. | ….
12.8.12.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | …. | Permanente
12.8.12.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Hs | (*)
12.8.12.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Hs | (*)
13 | Características de Cableado | …. | ….
13.1 | Cableado de los equipos | …. | ….
13.1.1 | Tipo de chaqueta de recubrimiento | …. | SJTW
13.1.2 | Material del conductor | …. | Cobre flexible
13.1.3 | Clase | …. | K
13.1.4 | Material de chaqueta de cada cable | …. | PVC con un recubrimiento de Nylon
13.1.5 | Tipo de conductor |  | THHN
13.1.6 | Tensión de aislamiento | V | 600
13.1.7 | Calibre de cada conductor | AWG | # 12 (multifibra)
13.1.8 | Espesor aislamiento de cada conductor | mm | 0.78
13.1.9 | Diámetro exterior aproximado de cada conductor | mm | 3.9
13.1.10 | Cantidad de conductores | und | 4
13.1.11 | Longitud del cableado por linea | m | 10
13.2 | Código de colores | …. | ….
13.2.1 | Señal de tensión | …. | Negro
13.2.2 | Señal de corriente | …. | Azul
13.2.3 | Señal de corriente (Retorno) | …. | Verde
13.2.4 | Neutro | …. | Verde amarillo
13.3 | Identificación conductores secundario | …. | ….
13.3.1 | Señal de tensión | …. | a
13.3.2 | Señal de corriente | …. | X1 ó S1
13.3.3 | Señal de corriente (Retorno) | …. | X2 ó S2
13.3.4 | Neutro | …. | n
13.3.5 | Tierra
13.3.6 | Marcado en la bornera y en los terminales de los conductores | …. | SI
13.4 | Tubería bajante | …. | ….
13.4.1 | Tipo | …. | Liquid Tight
13.4.2 | Diámetro | mm (pulg) | 25(1")
13.4.3 | Longitud de tubería de tensión | m | 10
13.4.4 | Longitud de tubería de corriente | m | 10
14 | Características de base de montaje y elemento de fijación | …. | ….
14.1 | Características de la base del montaje ( parrilla) | …. | ….
14.1.1 | Tipo de material | …. | Acero galvanizado
14.1.2 | Dimensiones máximas (Largo, ancho, altura). | mm | 400 x 585 x 559; (+/- 5%)
14.1.3 | Peso | kg | (*)
14.2 | Base para módulo transformador CT y PT | …. | ….
14.2.1 | Material | …. | Acero galvanizado en caliente
14.2.2 | Espesor zinc galvanizado | Micra | 100
14.2.3 | Diámetro de los tornillos pasantes | Pulg. | 0.75
14.2.4 | Longitud de los tornillos pasantes | Pulg. | 16
14.2.5 | Cantidad de tornillos | Unid. | 4
14.2.6 | Arandela cuadrada para los tornillos pasantes (espesor x diam orificio) | Pulg. | (3x3) X 3/4
14.2.7 | Cantidad de arandela | Unid. | 8
14.2.8 | Tuerca hexagonal para tornillo 3/4 | Pulg. | 3/4
14.2.9 | Cantidad de tuerca hexagonal | Unid. | 8
14.2.10 | Unidad de medida de la estructura | …. | cm
14.2.11 | Cantidad de placa de fijación Tipo A | Unid | 6
14.2.12 | Cantidad de placa de fijación Tipo B | unid | 6
14.2.13 | Unidad de medida de las placas | …. | mm
14.3 | Elemento de fijación | …. | ….
14.3.1 | Suplementos adaptador a poste cuadrado y circular | …. | ….
14.3.2 | Tornillos acero galvanizados | mm (pulg) | (9.525 x 406.4 )3/8 x 16
14.3.3 | Tipo de aterrizaje | …. | (*)
14.4 | Placa de datos de características de cada instrumento | …. | ….
14.4.1 | Placa de montaje en poste ( Base del equipo) | …. | SI
14.4.2 | Numero de serie del modulo & Numero de serie en los elementos | …. | SI
14.4.3 | Modelo | …. | SI
14.4.4 | Relación de transformación | …. | SI
14.4.5 | Diagrama de conexión | …. | SI
14.4.6 | Clase de Precisión | % | SI
14.4.7 | Tensión | V | SI
14.4.8 | Potencia de precisión | VA | SI
14.5 | Anexos a Oferta
14.5.1 | Idioma de los documentos | …. | Español o Ingles
14.5.2 | Ensayos tipo de los equipos | …. | SI
14.5.3 | Ensayos requeridos:
14.5.3.1 | Impulso (BIL) | …. | SI
14.5.3.2 | Aguante en Húmedo 60Hz, 10s | …. | SI
14.5.3.3 | Elevación de temperatura para factor de sobrecorriente (TC) | …. | SI
14.5.3.4 | Corriente de cortocircuito (dinámico y térmico) para TC | …. | SI
14.5.3.5 | Circuito Abierto en TC | …. | SI
14.5.3.6 | Precisión (en TC y TP) | …. | SI
14.5.3.7 | Elevación de temperatura para factor de sobretension y burden térmico (TP) | …. | SI
14.5.3.8 | Aguante en cortocircuito TP 1s | …. | SI
14.5.4 | Reportes de calibración de los instrumentos utilizados para medición en pruebas de rutina, y certificación por laboratorios acreditado. | …. | SI
14.5.5 | Certificado de calidad de la resina, provista por fabricante | …. | Si
14.5.6 | Certificado de prueba de grado de protección de la caja bornera | …. | Si
14.5.7 | Plano de montaje y estructura del modulo | …. | SI
14.5.8 | Ver requerimiento adicionales en la especificación técnica EETT0105 | …. | SI
15 | Garantía | Años | 3
La unidad de medida esta en mm
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
La oferta debe cumplir con la EETT0105 como parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.