## GABINETE DE 18-24 PUNTOS DE MED
COMPONENTE DEL SISTEMA DE MEDICIÓN CONCENTRADA EN ALTURA (SMCA) GABINETE DE 18 - 24 PUNTOS DE MEDICIÓN |  |  |  | CODIGOS
Norma
|  |  |  | Edenorte | 1009546
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Fabricante | ------ | (*)
2 | Modelo | ------ | (*)
3 | País de origen | ------ | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos | ------ | IEC60529 / UNE-EN 50102 / ASTM G26 / ASTM G53 / NEMA 250
5 | Características Constructivas
5.1 | Material de fabricación | ------ | Acero inoxidable o acero galvanizado con tola calibre 16 pintura electrostática color RAL7032
5.2 | Material de fabricación de los herrajes y los tornillos | ------ | Acero Inolvidable o Acero galvanizado (≥60 micra)
6 | Condiciones ambientales
6.1 | Temperatura ambiente (Promedio diario ) | º C | 30
6.2 | Temperatura de operación (máxima / mínima) | º C | 50 / -5
6.3 | Condición de uso | ------ | Intemperie
6.4 | Régimen | ------ | Continuo
6.5 | Ambiente | ------ | Salino Severo
7 | Sistema de Cierre
7.1 | Fijación de la puerta al cuerpo del gabinete | ------ | Por medio de bisagras de acero inoxidable instaladas internamente. Ver acápite 5.4 en la EETT0106
7.2 | Sistema de Cierre de la puerta del gabinete | ------ | Sistema de cierre de tres puntos, con bloqueo tipo perno. Ver acápite 5.4 en la EETT0106
7.3 | Material de fabricación del sistema de cierre | ------ | Acero inoxidable o acero galvanizado calibre 16 con pintura electrostática color RAL7032
7.4 | Espesor de la planchuela del mecanismo de cierre | mm (calibre) | 2.66 (12)
7.5 | Ancho de la planchuela del mecanismo de cierre | mm | 40
7.6 | Dispositivo de precinto | ------ | SI
8 | Mecanismos de seguridad e incidencia
8.1 | Limit Switch (interruptor de contacto mecánico) instalado en el interior del gabinete | ------ | SI. Ver acápite 5.5 en la EETT0106
8.2 | Cantidad de operaciones mínima del limit switch | ------ | ≥ 20 000 operaciones. Ver acápite 5.5 en la EETT0106
8.3 | Sensor de temperatura que mida la temperatura interna | ------ | SI. Ver acápite 5.5 en la EETT0106
9 | Detalles constructivos
9.1 | Calibre del conductor para la entrada en las borneras de alimentación | AWG | # 1/0 - 6. Ver tabla en acápite 5.6.1 en la EETT0106
9.2 | Tipo de conector para los conductores de alimentación principal. | ------ | Conector tipo prensa con tornillo tipo Allen. Ver acápite 5.6.1 en la EETT0106
9.3 | Material de fabricación de las placas de presión o puntos de conexión. | ------ | Bimetálico (Cobre estañado)
9.4 | Material de fabricación de la barra de fase / neutro | ------ | Bimetálico (Cobre estañado)
9.5 | Capacidad de la barra de alimentación | Amp | ≥175
9.6 | Cantidad de barras | Unds | 2 para las fases y 1 para el neutro
9.7 | Balance de la barra entre medidores |  | SI (Ver acápite 5.6.1 en la EETT0106)
9.8 | Material de aislante y de soporte de las barras de alimentación | ------ | Policarbonato de alta resistencia (con protección a la degradación por los rayos UV)
9.9 | Tensión de aislamiento del soporte de las barras | kV | ≥ 4
9.1 | Material de fabricación de las mordazas | Amp | Bimetálico. (Cobre estañado)
9.11 | Las mordazas deben llevar un clip de presión | ------ | SI
9.12 | Círculos pre-troquelados del tipo knock out | ------ | Cara inferior del gabinete
9.13 | Entrada de alimentación principal | ------ | Cara inferior del gabinete con conector a prueba de agua.Ver acápite 5.6.2. en la EETT0106(ficha 1006395)
9.14 | Salida de las acometidas de alimentación | ------ | Desde la parte inferior y lateral del gabinete. Cada salida de acometida debe ser por medio de un conector a prueba de agua. Ver acápite 5.6.2. en la EETT0106
9.15 | Calibre permitido para la salida de las acometidas (empalmes) | ------ | Por medio de conectores a prueba de agua, desde la parte inferior del gabinete. Cada salida de acometida debe ser por medio de un conector a prueba de agua. Ver acápite 5.6.2. en la EETT0106
9.16 | Sección admisible del conductor para la salida de las acometidas (borneras) | AWG | #10 al #6
9.17 | Cantidad de bornes (punto de conexión) de salida | Unds | 18 - 24 Puntos de conexión (120 Volts ó 240 Volts)
10 | Placa de identificación de la caja y señalización de precaución
10.1 | Placa de identificación de la caja |  | SI (Ver acápite 5.7 en la EETT0106)
10.2 | Señalización de peligro | ------ | SI (Ver acápite 5.7 en la EETT0106)
11 | Dimensiones | ------
11.1 | Altura máxima del gabinete | mm | ≤ 965
11.2 | Ancho máximo del gabinete | mm | ≤ 508
11.3 | Profundidad | mm | ≤ 305
11.4 | Peso de la caja con medidores y conexiones | Kg | ≤ 60
12 | Sistema de protección del gabinete contra impactos, polvo y agua.
12.1 | Grado de protección | ------ | IP 54 (IEC) ó Tipo 3R (NEMA)
12.2 | Grado de resistencia al impacto | ------ | IK 10
13 | Montaje de la caja
13.1 | Disposición de la caja para su instalación |  | Horizontal o vertical
13.2 | Lugar de montaje |  | En el poste
13.3 | Tipo de fijación |  | Con tornillos pasantes
13.4 | Herraje |  | 2 tornillo con tuerca 5/8*12 (ficha 1007057) y arandela cuadrada (1006250) , un tornillo con tuerca 5/8*2 (ficha 1007037) y arandela cuadrada(ficha 1006250), un soporte tipo L (ficha 1009680)
14 | Garantía | Años | 3
15 | Vida Útil | Años | 10
16 | Presentación de catálogo | ------ | Si
17 | Presentación de Planos del modelo ofertado | ------ | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
(***) Ver EETT0106, parte integral de la oferta técnica. |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACION: 23-01- 2016
…………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS: | [5 empty] | RCCCDRP
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.