## TC-11Q
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |  |  |  |  | FOTO DEL MATERIAL
Foto de referencia
CODIGOS
KIT DE MACROMEDICIÓN DE TRANSFORMADOR BT |  |  |  |  | Norma
[5 empty] | Edenorte | 1013486
Edeeste
Edesur
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Fabricante | …. | (*)
2 | Modelo | …. | (*)
3 | País de origen | …. | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60044-1/ANSI C57.13; ANSI C12.7/UL 414/UL 486B
5 | Condición de uso | …. | Intemperie (IP65)
6 | Régimen | …. | Continuo
7 | Tipo de TC | …. | Ventana (núcleo partido)
8 | Tipo de aislación | …. | Seca
9 | Clase de aislamiento (calentamiento) | …. | A
10 | Frecuencia nominal | Hz | 60
11 | Tensión nominal mínima de servicio | kV | 0,6
12 | Tensión máxima | kV | (*)
13 | Corriente nominal primaria In | A | 200
14 | Corriente nominal secundaria | A | 5
15 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | % | 120
16 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | x In | 80
17 | Corriente dinámica | x In | 2.5
18 | Nivel básico de impulso | kV | 10
19 | Tensión de ensayo a frecuencia nominal | KVef | 2
20 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | KVef | 2
21 | Señal de voltaje
21.1 | Voltaje de la fase | ………. | Debe ofrecer un punto de conexión para la señal de voltaje de la fase.
21.2 | Material del conector para conexión primaria | ………. | Cobre estañado (Bimetalica)
21.3 | Caracteríastica del conector para conexión primaria |  | Conector de perforación para cable aislado con mínimo tres puntos de contacto
21.4 | Protección a la Intemperie | ………. | Debe evitar la entrada de agua en el punto de contacto y garantizar la continuidad de la señal.
21.5 | Conexión secundaria | ………. | Localizado en una bornera o un conductor concéntrico que posea las señales de corriente y de voltaje de la fase.
22 | Conductor para las señales secundaria
22.1 | Tipo de conductor | ………. | Conductor de goma 4 X 12 AWG (THHN) con protección UV.
22.2 | Color de las señales | ………. | Señal de voltaje: Marrón. Señales de corriente: azul y rojo. Señal de retorno: negro.
22.3 | Longitud del cable para la señal secundaria | m | De 2
22.4 | Nivel de aislamiento | V | 600
23 | Núcleo para medición
23.1 | Potencia | VA | 10 (**)
23.2 | Clase de precisión | …. | 0,5S/0.3
23.3 | Factor de sobre intensidad (n) | …. | 2 ≤ n ≤ 5
23.4 | Resistencia interna a 20 º C | ohm | (*)
23.5 | Tensión de saturación | VA | (*)
24 | Tiempo de sobrecarga
24.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | …. | Permanente
24.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Hs | (*)
24.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Hs | (*)
25 | Placa de montaje | …. | SI
26 | Protocolos de los ensayos de rutinas | …. | (*)
27 | Bornera secundaria con tapa precintable | …. | SI
28 | Diámetro de la ventana | mm | 35 (+/- 10%)
29 | Peso máximo del aparato completo | Kg | 2
30 | Sistema de cierre del núcleo
30.1 | Porta sellos | …. | En ambos lados de la unión del nucleo, haciendo necesario la ruptura de los sellos para la separación de las dos secciones.
30.2 | Tipo de sello a colocar | …. | Rotoseal / Doble ancla
30.3 | Unión del núcleo | …. | Debe garantizar el hermetismo entre las partes para evitar la corrosión en los puntos de unión.
31 | Base de Control | …. | ….
31.1 | Características Eléctricas | …. | ….
31.1.1 | Voltaje nominal | V | 240
31.1.2 | Corriente nominal | A | 6
31.1.3 | Material de fabricación de la base aislante o bloques | …. | Policarbonato sólido (lexan natural) o integrada en la misma base en caso de esta ser de Policarbonato u otro plástico.
31.1.4 | Temperatura de operacion de la base aislante | °C | ≥ 110
31.1.5 | Aislamiento bloque | kV | 0.6
31.1.6 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Cobre estañado
31.1.7 | Cantidad de mordazas | Und | 6 (Forma 4S)
31.1.8 | Corriente Máxima adminible de mordazas | Amperes | 10
31.2 | Características De Seguridad | …. | ….
31.2.1 | Porta sellos |  | Mediante Aro Porta Contador, debe evitar el acceso a los componentes internos.
31.2.2 | Tipo de sello a colocar |  | Tipo PIN o Tooless Roto Seal
31.2.3 | Protección de Transformadores de Corrientes |  | En la ausencia de medidor, debe cortocircuitar señales de CTs para impedir el daño de los mismos
31.2.4 | Corrientes Máxima de Dispositivo de protección de protección de Transformadores de Corrientes | Amperes | 5
31.2.5 | Disposición de tornillería y cierres |  | Todo dispositivo de cierre como tormnillos o remaches no deben ser accesibles sin la roptura de sello de protección
31.2.6 | Indicador de Conexión Correcta de señales de voltaje |  | Un interruptor o pulsador que active luz LED que indique que el equipo está recibiendo señal de voltaje para agilizar las pruebas al momento de instalación
31.2.7 | Conexiones internas |  | Ningún cable debe ser visible por el usuario en caso de desmontar el medidor de la base de control
31.2.9 | Acceso a Controles |  | Todo acceso a dispositivos de selección de relación o sistema de protección eléctrica de transformadores de correinte debe ser inaccisible en caso de colocación de medidor y aro de protección
31.3 | Características Mecánicas | …. | ….
31.3.1 | Dimendiones Máximas sin Incluir conectores o medidor (Alto x Largo x Ancho) | mm | 150 x 200 x 150
31.3.2 | Material de fábrica de la carcasa (base) | …. | Policarbonato o Nylon Filled Platic. Superficie sin defectos de fábrica. Todas las opciones con protección UV
31.3.3 | Grado de protección | …. | IK 10
31.3.4 | Exposición a la intemperie | …. | Resistente a los rayos UV
31.3.5 | Protección a la Intemperie | ………. | Debe evitar la entrada de agua en el punto de contacto y garantizar la continuidad de la señal.
31.3.6 | Sistemas de Fijación | ………. | El sistema debe permitir la fijación mediante un fleje de Sujección de 10 a 13mm o abrazadera del mismo ancho.
31.4 | Otras Características | …. | ….
31.4.1 | Grabado de marca comercial en la carcasa | …. | No obligatorio, preferible.
31.4.2 | Peso Máximo sin Incluir conectores y medidor | Kgr. | 2
31.4.3 | Garantía | Años | ≥ 10
31.4.4 | Incluir en la oferta pruebas de ensayo de Fábrica eléctricas y mecánicas | … | Si
31.4.5 | Incluir en la oferta Cerificaciones ISO 9000/14001 | … | Si
31.4.6 | Empaque | … | Cajas de 4 unidad. De forma interna la base de control debe estar resguardada en una caja.
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
La oferta debe cumplir con la EETT0104 parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la Oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y Firma del Oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.