## 1007850
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS
BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 9S (ANTIFRAUDE) EXTENDIDA CON COMPARTIMIENTO DIVIDIDO |  |  |  |  | Foto de referencia
[5 empty] | Edenorte |  | 1007850
ITEM | DATOS | CLASIFICACIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Proceso de Compras | No Crítico | …. | *
2 | Empresa proveedora | Crítico | …. | *
3 | Fabricante | Crítico | …. | *
4 | Marca | No Crítico | …. | *
5 | Modelo | No Crítico | …. | *
6 | País de origen | No Crítico | …. | *
7 | Norma de fabricación y ensayos | No Crítico | …. | ANSI C12.7 / ANSI/UL 414 / ANSI/UL 486B
8 | Características Generales | …. | …. | ….
8.1 | Material de la carcasa | Crítico | …. | Acero galvanizado calibre No.16. La superficie no debe presentar defectos de fábrica. Debe tener aplicado tratamiento anticorrosivo (pintura electrostática de 70 a 80 micras).
8.2 | Material de fabricación de los bloques aislante | Crítico | …. | Policarbonato sólido (lexan natural)
8.3 | Material de fabricación de las mordazas | Crítico | …. | cobre estañado
8.4 | Material de los bornes de conexión de los conductores | Crítico | …. | cobre estañado
8.5 | Material de fabricación de la barra de neutro y puesta a tierra. | Crítico | …. | cobre estañado
8.6 | Material de fabricación de los tornillos de los bornes de conexión | Crítico | …. | Acero inoxidable
8.7 | Material del clip de presión | Crítico | …. | Acero inoxidable
8.8 | Cantidad de mordazas voltaje | Crítico | Und | 7
8.9 | Cantidad de mordazas corriente | Crítico | Und | 6
8.10 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores | Crítico | Und | 13
8.11 | Cantidad de tornillos para conector puesta a tierra y neutro. | Crítico | Und | 2
8.12 | Cantidad de tornillos para la fijación del bloque aislante a la base (carcasa) | Crítico | Und | 4
8.13 | Tipo de tornillo para la fijacion de los bloques aislante a la carcasa | Crítico | …. | Tipo estría
8.14 | Tipo de tornillo para el conector de puesta a tierra y neutro | Crítico | …. | Tipo allen sin cabeza
8.15 | Tipo de tornillo de los bornes de conexión de los conductores | Crítico | …. | Allen sin cabeza
8.16 | Dimensiones del tornillo para la fijación de los bloques aislantes a la carcasa (diam x longitud) | Crítico | mm | 4.69 x 28 (diam. X longitud)
8.17 | Dimensión del tornillo para conector puesta a tierra (diam x longitud) | Crítico | mm | 7.87 x 10.18 (diam x longitud)
8.18 | Dimensiones de los tornillos para la fijación del conductor en los bornes de conexión (diam x longitud) | Crítico | mm | 7.7 X 12 (diam x longitud)
8.19 | Diámetro de los orificios de salida | Crítico | Pulg.(mm) | 1" (25.41)
8.20 | Diametro del orificio de salida para el conductor de aterrizaje. | Crítico | mm | 12.7
8.21 | Protección contra fraudes | Crítico | …. | La caja deberá constituirse en un solo cuerpo evitando la manipulación exterior con cualquier herramienta para su apertura. Si es necesario, utilizar esquineros en los puntos de unión o empalme.
8.22 | Cada mordaza debe llevar un clip de presión | Crítico | …. | Si
9 | Características Dimensionales | …. | …. | ….
9.1 | Alto x ancho x prfundidad | …. | mm | 555 x 95 x 199( Ver detalles dibujo)
10 | Características Mecánicas | …. | …. | ….
10.1 | Acoplador mecánico de protección para transformador de corriente. | Crítico | …. | Resorte que permita el cierre de cada fase simultaneamente
10.2 | Tipo de pintura para la carcaza | Crítico | …. | Electrostática (70 a 80 micras - color RAL 7032
10.3 | Grado de protección | Crítico | IK | 10
10.4 | Exposición a la intemperie | Crítico | …. | Resistente a los rayos UV
10.5 | Torque max. de apreite de los tornillos | Crítico | N.M | 17
10.6 | Diámetro de la arandela metálica | Crítico | Pulg.(mm) | 0.626"(15.90)
10.7 | Temperatura de operacion de los bloques aislante | Crítico | °C | ≥ 110
11 | Características Eléctricas | …. | …. | ….
11.1 | Calibre max. de alojamiento de conductor | Crítico | AWG | 6
11.2 | Voltaje nominal | Crítico | V | 120
11.3 | Aislamiento de los bloques aislantes | Crítico | Kv | 0.6
11.4 | Corriente nominal (In) (regimen continuo) | Crítico | A | 5
11.5 | Corriente maxima (Imax) | Crítico | A | 20
12 | Características adicionales | …. | …. | ….
12.1 | Sistema de montaje o instalación (ver dibujo) | Crítico | …. | 4 agujeros (ɸ 7 mm)
12.2 | Indicador de posicion de la base por medio de una acotacion | Crítico | …. | Si
12.3 | Sistema de cierre | Crítico | …. | Cierre tipo perno y clavija para la colocación de sello roto seal o PIN (Ver dibujo)
12.5 | Arandela de goma para proteción | Crítico | …. | Si
13 | Garantía | No Crítico | años | 5
13.1 | Documentación | No Crítico | …. | Incluir en la oferta los ensayos realizados en fábrica.
13.2 | Certificación ISO o Norma Similar | No Crítico | …. | Si
14 | Empaque | No Crítico | Unds | 4 Unidades en caja de carton
(*) A indicar por el oferente
CLASIFICACIÓN (CRÍTICO/NO CRÍTICO) Corresponde a parámetros de aceptación para cada ítem de la ficha.
Dibujo
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Fecha de la oferta |  |  |  | Sello
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y apellido del oferente |  |  |  |  | Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.