## 1009022
Medidor residencial, tipo Din, Tele corte con tecnología 485 hacia el Colector y PLC hacia la Pantalla, voltaje 120 V, clase 100, fuente monofásico, unidireccional. |  |  |  | Foto de referencia
|  |  |  | Edenorte |  | 1009022
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
Numero de proceso de compra
1 | Fabricante |  | (*)
2 | Modelo |  | (*)
3 | País de origen |  | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos |  | ANSI C12.1 / ANSI C12.18 / ANSI C12.19 / ANSI C12.20 / NEMA 250 / IEC 62053 / IEC 60529
5 | Presentación del Certificado de Aprobación de Modelo Expedido . | …. | SI
5.1 | Material aislante del modulo de medición | ------ | Policarbonato (con protección UV).
6 | Condiciones ambientales
6.1 | Temperatura de operación (Promedio diario ) | º C | 30
6.2 | Temperatura Máxima a la Sombra | ºC | 75
6.3 | Temperatura Mínimo | ºC | -5
6.4 | Régimen de uso | ------ | Continuo
6.5 | Clima | ------ | Tropical
6.6 | Ambiente | ------ | Salino Severo
7 | Cobertura frontal
7.1 | Características que deben tener la cobertura frontal del equipo. | ------ | Ver acápite 8.1.2 en la EETT0106
8 | Terminales
8.1 | Material de fabricación de los terminales |  | Cobre y estaño (bimetálico)
8.2 | Capacidad Interruptora | ------ | Ver acápite 8.1.5 en la EETT0106
8.3 | Adaptador para mesa de pruebas | ------ | Debe ser adaptable para mesas de calibración tipo enchufe (socket)
8.4 | Corriente Máxima | A | 80 ó 100
8.5 | Corriente de Prueba(Ib) | A | 10 ó 15
8.6 | Pulso de Salida por KWH | Pulso / kWh | (*)
8.7 | Ensayos |  | SI
8.8 | Tensión de Aislamiento 1 Minuto | kV | 4
8.9 | Corriente de Arranque | A | 0.004 Ib (IEC) ó 0,05 (ANSI)
8.10 | Consumo Circuito Corriente Carga Nominal | VA | 4
8.11 | Clips de Terminales (**) | …. | En el interior del Medidor
9 | Capacidad para modalidad Pospago / Prepago |  | Ver acápite 8.1.8 en la EETT0106
10 | Tipo de comunicación |  | Ver acápite 7 en la EETT0106
10.1 | Modulo de Medición con la UGCM | ------ | PLC, RS235, RS485 ó fibra óptica
10.2 | Modulo Medición con la pantalla de visualización de consumo | ------ | PLC o RF
11 | Condiciones generales
11.1 | Dimensiones del medidor | mm | (*)
11.2 | Sentido de Medición | …. | Unidireccional (Integración Siempre Positiva)
11.3 | Tipo de Sensor de Corriente | …. | (*)
11.4 | Número de hilos | …. | 2
11.5 | Sección admisible del conductor para la salida de las acometidas (borneras) | AWG | #10 al #6
11.6 | Tensión nominal | V | 120
11.7 | Clase de Exactitud | % | ≤ 1
11.8 | Rango de Operación Manteniendo la Clase | % | ± 20 Tensión Nominal
11.9 | Frecuencia | Hz | 60
11.10. | Forma del medidor (FM) |  | (*)
11.11 | Dispositivo mínimo de sellado (Porta Sellos) | …. | 1
11.12 | Alarma de fraude o manipulación |  | SI
12 | Sensor de consumo inverso | …. | Si
12.1 | Cálculo de integración del consumo | …. | En la tarjeta registradora del medidor
12.2 | Tipo de Medición | …. | Activa kWh
12.3 | Envío captura del consumo | …. | Basado en los registros del medidor
12.4 | Histórico | …. | Si
12.5 | Periodo de intervalo de datos | Minutos | 60
12.6 | Tiempo mínimo de almacenamiento de intervalo de datos | Días | 7
12.7 | Canales mínimos de intervalo de datos | Canales | 1
12.8 | Actualización remota de intervalo de datos | …. | SI
12.9 | Conteo de ausencia de tensión de alimentación | …. | SI
12.1 | Registro y envío de tensión del servicio | …. | SI
13 | Telecorte |  | SI
13.1 | Mantener el estado del dispositivo de corte ante impacto al medidor y ausencia de tensión | …. | SI
14 | Sistema de protección del medidor contra impactos, polvo y agua.
14.1 | Grado de protección | ------ | IP 54 (IEC) ó Tipo 3R (Nema)
15 | Garantía Mínima por Defectos de Fábrica | Años | 3
16 | Sistema de Almacenamiento y Recuperación de Identificación
16.1 | Tipo de Etiqueta Electrónica Para identificación de Activos (**) | …. | RFID
16.2 | Datos Incluidos en la Etiqueta Electrónica Para Identificación de Activos (RFID) (**) | …. | Marca - Modelo - Año de Fabricación - Tensión de Operación - Clase del Medidor - Serie del Medidor -Forma FM.
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
(***) Ver EETT0106, parte integral de la oferta técnica. |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACION: 23-01- 2016
…………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS: | [5 empty] | RCCCDRP
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.