## 1013404
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS | [5 empty] | FOTO DEL MATERIAL
Foto de referencia
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE BAJA TENSIÓN DE NÚCLEO PARTIDO Relación de Transformación 400/5, 2.5VA, 600V, CABLE: 7mts | [5 empty] | Código | 1013404
ITEM | DATOS | CLASIFICACIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Fabricante | No Crítico | …. | (*)
2 | Modelo | No Crítico | …. | (*)
3 | País de origen | No Crítico | …. | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos | Crítico | …. | IEC 60044-1/ANSI C57.13
5 | Condición de uso | Crítico | …. | Intemperie (IP66)
6 | Régimen | Crítico | …. | Continuo
7 | Tipo de TC | Crítico | …. | Ventana (núcleo partido)
8 | Tipo de aislación | Crítico | …. | Seca
9 | Clase de aislamiento (calentamiento) | Crítico | …. | A
10 | Frecuencia nominal | Crítico | Hz | 60
11 | Tensión nominal mínima de servicio | Crítico | kV | 0,6
12 | Tensión máxima | Crítico | kV | 0.72
13 | Corriente nominal primaria In | Crítico | A | 400
14 | Corriente nominal secundaria | Crítico | A | 5
15 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | Crítico | % | 120
16 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | Crítico | x In | 80
17 | Corriente dinámica | Crítico | x In | 2.5
18 | Nivel básico de impulso | Crítico | kV | 10
19 | Tensión de ensayo a frecuencia nominal | Crítico | KVef | 2
20 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | Crítico | KVef | 2
21 | Toma de Señal de voltaje
21.1 | Voltaje de la fase | Crítico | ………. | Debe ofrecer un punto de conexión para la señal de voltaje de la fase.
21.2 | Material del conector para conexión primaria | Crítico | ………. | Cobre estañado (Bimetálica)
21.3 | Caracteríastica del conector para conexión primaria | Crítico |  | Conector de perforación para cable aislado con mínimo tres puntos de contacto
21.4 | Protección a la Intemperie | Crítico | ………. | Debe evitar la entrada de agua en el punto de contacto y garantizar la continuidad de la señal.
21.5 | Conexión secundaria | Crítico | ………. | Localizado en una bornera hermética precintable con un cable de control que posea las señales de corriente y de voltaje de la fase.
22 | Conexión para las señales secundaria
22.1 | Tipo de conductor | Crítico | ………. | Conductor de goma 4 X 16 AWG (THHN) con protección UV.
22.2 | Color de las señales | Crítico | ………. | Señal de voltaje: V: Rojo Señales de corriente: S1: Negro S2: Azul S3: Verde
22.3 | Longitud del cable para la señal secundaria | Crítico | m | 7
22.4 | Nivel de aislamiento | Crítico | V | 600
22.5 | Bornera de Conexión | Crítico | ………. | Transparente, con proteción UV y Precintable. Su diseño debe permitir cambiar el cable en caso de ser necesario.
22.6 | Protección de la Bornera de Conexión | Crítico | ………. | IP66, mediante juntas prueba de agua, debiendo impedir acceso a elementos extraños
22.7 | Protección del Cable de Conexión | Crítico | ………. | IP66, mediante conector a prueba de agua, debiendo impedir acceso a elementos extraños
23 | Núcleo para medición
23.1 | Potencia | Crítico | VA | 2.5 (**)
23.2 | Clase de precisión | Crítico | …. | 0,5/0.3
23.3 | Factor de sobre intensidad (n) | Crítico | …. | 2 ≤ n ≤ 5
23.4 | Resistencia interna a 20 º C | Crítico | ohm | (*)
23.5 | Tensión de saturación | Crítico | V | (*)
24 | Tiempo de sobrecarga
24.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | Crítico | …. | Permanente
24.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Crítico | Hs | (*)
24.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Crítico | Hs | (*)
25 | Placa de montaje | Crítico | …. | SI
26 | Protocolos de los ensayos de rutinas | Crítico | …. | (*)
27 | Bornera secundaria con tapa o conector precintable | Crítico | …. | SI
28 | Medidas del Cuerpo del CT ***
28 | Rango Diámetro de la ventana | Crítico | mm | De 30 a 40; (+/- 10%); Debe Poder acoplarse a clable MCM465 Aislado
29 | Largo máximo | Crítico | mm | 150; +/- 10%
29 | Alto máximo | Crítico | mm | 150; +/- 10%
29 | Ancho máximo | Crítico | mm | 140; +/- 10%
29 | Peso máximo del aparato completo | Crítico | Kg | 2.5; +/- 5%
30 | Sistema de cierre del núcleo
30.1 | Porta sellos señal de corriente | Crítico | …. | En ambos lados de la unión del nucleo, haciendo necesario la ruptura de los sellos para la separación de las dos secciones.
30.2 | Porta sellos señal de voltaje | Crítico | …. | Un sello en el bloqueo de la señal de voltaje, haciendo necesario la ruptura del sello para desconectar la señal y para desmontar el transformador del cable en el que se coloque.
30.3 | Tipo de sello a colocar | Crítico | …. | Rotoseal / Doble ancla
30.4 | Unión del núcleo | Crítico | …. | Debe garantizar el hermetismo entre las partes para evitar la corrosión en los puntos de unión.
30.5 | Partes móviles y/o articulaciones | Crítico | …. | Las articulaciones de las partes móviles (si las hay) deben estar dispuestas de manera que los remaches, visagras y puntos de pivote no queden expuestos una vez se coloquen los precintos. Esto impide que pueda desarmarse el transformador por la bisagra(si la tiene) aunque esté cerrado el núcleo y colocado(s) el(los) precintos.
31 | Nomenclatura | Crítico
32 | Inscripción de Número de serie | Crítico | …. | Debe inscribise en cada elemento que contenga partes del núcleo, mediante método indeleble o grabación en cada cuerpo.
33 | Placa Característica | Crítico | …. | Debe inscribise en elemento que contenga parte del núcleo con mayor volumen (o la que posee la toma de la señal de voltaje, mediante método indeleble o grabación en cada cuerpo.
34 | Tornillería
34.1 | Bornes de Conexión | Crítico | …. | Cobre estañado (Bimetalica)
34.2 | Tornillos de Precintado | Crítico | …. | Acero inoxidable o Bronce
34.3 | Otros Tornillos (si aplica para el diseño) | Crítico | …. | Acero inoxidable o Bronce
9 | Datos de placa característica |  | …. | ….
9.1 | Marca del fabricante | Crítico | …. | SI
9.2 | Modelo | Crítico | …. | SI
9.3 | No. Serie (Lectura de codigo de barras, formato CODE 128) | Crítico | …. | SI
9.4 | Relación de transformación | Crítico | …. | SI
9.5 | Año de fabricación | Crítico | …. | SI
9.6 | Tensión de operación | Crítico | …. | SI
9.7 | Frecuencia asignada | Crítico | …. | SI
9.8 | Potencia de precisión (VA) | Crítico | …. | SI
9.9 | Clase de precisión | Crítico | …. | SI
9.1 | Nivel de aislamiento | Crítico | …. | SI
9.11 | Intensidad térmica (Ith) | Crítico | …. | SI
9.12 | Peso del equipo (Kg) | Crítico | …. | SI
9.13 | Factor de seguridad (FS) | Crítico | …. | SI
9.14 | Polaridad (diagrama) | Crítico | …. | SI
10 | Garantía | No Crítico | Años | 3
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
(***) Valores sin incluir conectores, cables ni precintos
La oferta debe cumplir con la EETT0104 parte integral de este documento. | [5 empty] | FECHA DE REVISION: 07-SEPTIEMBRE-2018; V1
………………………………………………………………………………
Fecha de la Oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y Firma del Oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.