## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. |  |  |  |  | ´FOTO
CÓDIGOS
GRAPA DE RETENCIÓN 336 AWG A 477 AWG |  |  |  |  | EDENORTE | 1006695
FECHA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NEMA, ASTM 356
8 | Características constructivas
8.1 | Material del cuerpo | …. | Aleación Aluminio
8.2 | Material de los pernos tipo U y pasador | …. | Acero Galvanizado
8.3 | Resistencia mecánica. | Kgf/ KN | 4536/ 44.483
8.4 | Tipo de acople | …. | Horquilla
8.5 | Calibre minimo admisible | MCM | 336
8.6 | Diametro minomo admisible | mm | 19
8.7 | Calibre maximo admisible | MCM | 559
8.8 | Diametro maximo admisible. | mm | 25
9 | Características Dimensionales. |  | *Cumplir con la ficha técnica*
9.1 | Numero minimo de pernos tipo U |  | 2
9.2 | Diametro de los pernos | mm | 12.7
9.3 | Diametro del pasador | mm | 16
9.4 | A | mm | 240
9.5 | B | mm | 31
9.6 | C | mm | 19
9.7 | D | mm | 41
9.8 | E | mm | 25
10 | Gama conductores
10.1 | Rango mínimo. | AWG | 336 AL - ASCR
10.2 | Rango máximo. | AWG | 477 AL - ASCR
10.3 | Muestra | …. | No
10.4 | Garantia | Año | 1
11 | Embalaje |  | *Ver descripcion*
11.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha de actualización: 27/09/18
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.